问题3：基于储能时移的多目标能源协同优化模型

3.1 建模思路

问题3研究给定算力负荷条件下储能系统的能源调节作用。根据题目规定，本问直接采用 Baseline_AI_IT_Load_MW 与 NonAI_IT_Load_MW 作为逐时 IT 负荷，不再优化任务迁移与开工时刻，仅调整储能充放电、购售电及新能源分配策略。

因此，首先由给定 IT 负荷和区域 PUE 得到设施负荷，再建立新能源—储能—电网逐时能量平衡及 SOC 状态递推。在满足储能容量、充放电功率和区域购售电边界的条件下，以运行成本、碳排放、区域峰值净购电功率和净购电波动程度为评价指标，建立多目标储能协同优化模型。

3.2 模型假设

各区域算力负荷在本问中保持不变；电价、碳强度、新能源出力及负荷在单个小时内视为恒定，时间步长取 (1\rm,h)；各区域储能独立运行，不考虑跨区域电力传输；储能同一时段不得同时充电和放电；新能源可用于直接供电、储能充电和外送，其余部分记为弃用；终端 SOC 不低于初始 SOC，避免通过消耗初始储能获得虚假优化收益。题目明确规定第 2406 小时仅用于储能终端状态结算，且 (SOC(2406)\ge InitialSOC)。

3.3 符号说明

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| (F_{rt}) | 区域 (r) 时段 (t) 的给定设施负荷 | MW |
| (P^{RE}_{rt}) | 可用新能源功率 | MW |
| (S_{rt}) | 储能荷电状态 | MWh |
| (C^{RE}{rt},C^G{rt}) | 新能源、电网充电功率 | MW |
| (D_{rt}) | 储能放电功率 | MW |
| (V_{rt}) | 新能源直接消纳功率 | MW |
| (B_{rt}) | 电网购电功率 | MW |
| (X_{rt}) | 新能源外送功率 | MW |
| (R_{rt}) | 新能源弃用功率 | MW |
| (N_{rt}) | 区域净购电功率 | MW |
| (P_r^{\max}) | 区域峰值净购电功率 | MW |
| (W_{rt}) | 相邻时段净购电变化量 | MW |

3.4 设施负荷与能源平衡

区域设施负荷由题目给定的 AI IT 负荷和非 AI 固定 IT 负荷确定：

[
F_{rt}

PUE_r
\left(
P^{AI}{rt}+P^{NonAI}{rt}
\right).
]

其中 (F_{rt}) 为已知参数，不再随优化过程改变。

将新能源划分为直接消纳、储能充电、外送和弃用四部分：

[
P^{RE}_{rt}

V_{rt}+C^{RE}{rt}+X{rt}+R_{rt}.
]

负荷侧满足

[
B_{rt}+V_{rt}+D_{rt}

F_{rt}+C^G_{rt}.
]

为保证各变量具有明确的物理含义，进一步约束

[
0\le V_{rt}\le F_{rt},
\qquad
0\le C^G_{rt}\le B_{rt}.
]

前者保证 (V_{rt}) 仅表示直接满足设施负荷的新能源，后者保证所谓“电网充电”确实来源于电网购电。

综合可得逐时能量守恒关系

[
B_{rt}+P^{RE}{rt}+D{rt}

F_{rt}+C^{RE}{rt}+C^G{rt}+X_{rt}+R_{rt},
]

与附件规定的统一能源平衡口径一致。

3.5 储能状态与运行约束

设 (S_{rt}) 为区域 (r) 在时段 (t) 开始时的储能电量，则 SOC 按充放电效率递推：

[
S_{r,t+1}

S_{rt}
+\eta_r^c\left(C^{RE}{rt}+C^G{rt}\right)
-\frac{D_{rt}}{\eta_r^d}.
]

储能容量约束为

[
S_r^{\min}\le S_{rt}\le S_r^{\max},
]

并满足初始和终端条件

[
S_{r0}=InitialSOC_r,
\qquad
S_{r,2406}\ge InitialSOC_r.
]

引入充放电状态变量 (y_{rt}\in{0,1})：

[
0\le C^{RE}{rt}+C^G{rt}
\le y_{rt}P_r^{ch,\max},
]

[
0\le D_{rt}
\le(1-y_{rt})P_r^{dis,\max}.
]

由此排除储能在同一时段同时充、放电的非物理解。

区域购电满足

[
0\le B_{rt}\le MaxGridImport_r.
]

新能源外送同时受区域新能源富余外送上限和区域电网出口能力限制：

[
X_{rt}\ge0,
]

[
X_{rt}\le SellLimit_r,
]

[
X_{rt}\le MaxGridExport_r.
]

这里保留两个独立边界而不合并，其中 SellLimit_r 为新能源富余外送上限，MaxGridExport_r 为区域电网最大外送功率。

3.6 多目标评价指标

3.6.1 运行成本

[
C=
\sum_r\sum_t
\left(
\pi_{rt}B_{rt}

\sigma_{rt}X_{rt}
\right).
]

其中电网用于储能充电的电量已经包含在 (B_{rt}) 中，因此不会遗漏相应购电成本。

3.6.2 碳排放

按照附件统一口径，碳排放仅由电网购电产生：

[
E=
\sum_r\sum_t
\kappa_{rt}B_{rt}.
]

因此，无论购入电能用于直接供负荷还是储能充电，均按照对应时段碳强度计入排放。

3.6.3 区域峰值净购电功率

定义区域净购电功率

[
N_{rt}=B_{rt}-X_{rt}.
]

对每个区域引入峰值变量 (P_r^{\max})，满足

[
P_r^{\max}\ge N_{rt},
\qquad \forall t,
]

[
P_r^{\max}\ge0.
]

因此

[
P_r^{\max}

\max_t{\max(N_{rt},0)},
]

避免净外送状态被错误解释为“负峰值购电”。以

[
P=\sum_rP_r^{\max}
]

衡量系统总体削峰水平，并在结果中分别报告六个区域的峰值变化。

3.6.4 净购电波动程度

储能的重要作用之一是平滑区域与电网之间的功率交换。相比直接使用方差，采用相邻小时净购电功率的绝对变化可以更直接地反映削峰填谷效果。

引入辅助变量 (W_{rt})：

[
W_{rt}\ge N_{r,t+1}-N_{rt},
]

[
W_{rt}\ge N_{rt}-N_{r,t+1}.
]

于是定义系统平均绝对爬坡量

[
W=
\frac{1}{6(T-1)}
\sum_r\sum_tW_{rt}.
]

(W) 越小，说明区域净购电曲线越平稳。

3.7 多目标均衡优化

将问题3的四项最小化指标统一表示为

[
f_1=C,\qquad
f_2=E,\qquad
f_3=P,\qquad
f_4=W.
]

由于题目未给定各目标之间的权重或优先级，不直接构造主观加权和。首先在完全相同的可行域上分别优化四项指标，得到单目标理想值

[
f_m^{best}=\min f_m.
]

将四个单目标方案重新代入全部指标，构造参考值

[
f_m^{ref}

\max_j f_m(x^{(j)}),
]

并定义标准化偏离

[
\bar f_m

\frac{f_m-f_m^{best}}
{f_m^{ref}-f_m^{best}}.
]

若 (f_m^{ref}=f_m^{best})，说明该指标在当前数据下未形成有效目标冲突，仅保留作评价指标。

引入非负辅助变量 (z)，约束

[
\bar f_m\le z.
]

第一阶段求

[
\min z,
]

得到最优最大偏离 (z^*)。随后保持该均衡水平不变，进一步求

[
\min\sum_m\bar f_m.
]

第一阶段控制四项目标中的最大相对牺牲，第二阶段进一步改善整体表现，从而在成本、碳排放、削峰和平滑之间获得无需人为权重的折中方案。

为避免存在评价指标完全相同但伴随无意义储能循环的等价方案，在保持前两阶段最优水平的条件下，以储能总吞吐量

[
G=
\sum_r\sum_t
\left(
C^{RE}{rt}+C^G{rt}+D_{rt}
\right)
]

最小作为末级同值择优。该指标不作为新的优化目标参与四目标权衡，仅用于选择物理意义更清晰的等价方案。

3.8 求解方法

上述能量平衡、SOC 递推、购售电边界、峰值及绝对波动约束均可线性表示，仅充放电运行状态含有 0-1 变量，因此模型属于混合整数线性规划问题。

问题3仅按照“区域—小时”展开变量，不存在问题2中的大规模任务—区域—开工时刻组合，因此直接对第 (0\sim2405) 小时完整运行时域统一求解，并在第 2406 小时检查终端 SOC，无需采用滚动窗口或候选时刻压缩。

3.9 基准对照与模型检验

正式对照采用附件给出的储能基准运行状态。在完全相同的设施负荷、电价、碳强度和新能源条件下，按照统一口径重新计算基准方案与优化方案的运行成本、碳排放、六区域峰值净购电功率和净购电波动，从而评价储能策略优化带来的实际改善。附件明确说明其中既包含输入参数，也包含基准运行状态和基准结果，优化后应与基准状态进行比较。

此外，令

[
C^{RE}{rt}=C^G{rt}=D_{rt}=0
]

构造无储能反事实方案，作为储能贡献的消融检验，用于区分“储能系统本身的调节收益”和“在既有储能基础上的策略优化收益”。

求解完成后，从逐时结果独立复核能量平衡残差、SOC 上下限、充放电互斥、购售电边界以及

[
S_{r,2406}\ge InitialSOC_r,
]

并输出各区域逐时 SOC、充放电功率、购售电功率和净购电功率，为后续结果分析和图表绘制提供统一接口。

问题3最终形成

[
\boxed{
\text{固定算力负荷}
\rightarrow
\text{能源分流}
\rightarrow
\text{SOC动态调节}
\rightarrow
\text{成本—碳排—削峰—平滑多目标均衡}
\rightarrow
\text{基准对照与可行性复核}
}
]

的完整建模链条。

阶段复审：PASS。 这版已经把前面指出的四个口径问题全部关闭：新能源直接消纳与电网充电语义闭合、两个外送边界独立保留、峰值净购电非负定义补全、正式基准恢复为附件基准并将无储能方案降为消融检验。可以直接以此作为 Q3 后续代码实现的模型依据。